**Тепловые сети котельной ООО «Управляющая торгово-транспортная компания «Топливоподающие системы»**

Система теплоснабжения двухтрубная. Схема подключения систем отопления зависимая, кроме ряда потребителей поселка Красный бор подключённых по независимой схеме теплоснабжения через ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения потребителей котельной ООО «Управляющая торгово-транспортная компания «Топливоподающие системы»» открытая. Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции осуществляется по утвержденному температурному графику качественного регулирования 150-70 оС со срезкой 130 оС, со спрямлением на нужды ГВС 70 оС.

Основная часть тепловых сетей обслуживается АО «Ярославские энергосистемы», которая имеет сети 18,8 км теплотрасс на балансе, 24,2 км находятся безвозмездном пользование и 0,23 км теплотрасс находятся в аренде. Сети на территории ОАО «ЯЗДА», протяженностью 5,8 км находятся на балансе завода и обслуживаются его силами. Сети от камеры ТК-5а в сторону камеры ТК-5 и все разводящие сети от камеры ТК-5 находятся на балансе и обслуживаются ООО Управляющая торгово-транспортная компания «Топливоподающие системы». Общая протяженность данных теплотрасс 1,2 км. Сети проложены наружной прокладкой на неподвижных опорах (13%), в непроходных каналах (78%), а так же по подвалам зданий (9%). На тепловых сетях от котельной ООО Управляющая торгово-транспортная компания «Топливоподающие системы»» имеется два ЦТП, которые находятся на балансе АО «Ярославские энергосистемы». Это ЦТП поселка Красный бор и ЦТП на улице Папанина. Материальная характеристика сетей отопления составляет 29371,7 м2. Объем сетей составляет 10132,9 м

* Информация взята из «Схемы теплоснабжения города Ярославля на период до 2031 года» (<https://city-yaroslavl.ru/city/gorodskoe-khozyaystvo/inzhenernoe-obespechenie/teplosnabzhenie/skhema-teplosnabzheniya-goroda-yaroslavlya-na-period-do-2031-goda-arkhiv-/>)